|  |  |
| --- | --- |
| **โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)** | **หน้า** : 1/1 |
| **วิธีปฏิบัติ** เลขที่ : WI-ENV- | **แก้ไขครั้งที่** : 1 |
| **เรื่อง** :การปฏิบัติในการดูแลระบบน้ำประปา | **วันที่** : 5 ธันวาคม 2562 |
| **แผนก** :  | **แผนกที่เกี่ยวข้อง** : |
| **จัดทำโดย** : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) | **ผู้อนุมัติ** : นางสาวมันตา โชติพืชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) |
| 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลระบบและบำรุงรักษาระบบประปา 1.2 ใช้เป็นมาตรฐานในการดูแลระบบ 1.3 ใช้เป็นทางในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ2. ขอบข่าย บุคลากรผู้ดูแลระบบประปา3. ความรับผิดชอบ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)4. คำจำกัดความ น้ำประปา คือ น้ำประปาผลิตมาจากน้ำดิบ สูบเข้าไปยังถังพักตกตะกอน และผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจึงเพิ่มแรงดันและส่งไปยังท่อน้ำต่างๆในบ้านของผู้ใช้น้ำ5. เอกสารอ้างอิง คู่มือมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาแบบผิวดิน โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

|  |  |
| --- | --- |
| **โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)** | **หน้า** : 1/2 |
| **วิธีปฏิบัติ** เลขที่ : WI-ENV- | **แก้ไขครั้งที่** : 1 |
| **เรื่อง** :การปฏิบัติในการดูแลระบบน้ำประปา | **วันที่** : 5 ธันวาคม 2562 |
| **แผนก** : | **แผนกที่เกี่ยวข้อง** : |
| **จัดทำโดย** : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) | **ผู้อนุมัติ** : นางสาวมันตา โชติพืชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) |
| 6. รายละเอียด

|  |  |
| --- | --- |
| **กระบวนการ** | **แนวทางการปฏิบัติ** |
| 1.การบำรุงรักษา/ตรวจเช็ค | - ตรวจสอบระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ำ ทุกวัน- ตรวจสอบเครื่องเติมคลอรีน/ปริมาณคลอรีน ทุกวัน- ตรวจสอบระบบระบบกรองและทรายกรอง ทุกวัน- ตรวจการผุกร่อนของชิ้นส่วนที่เปียกน้ำ- ตรวจสอบมาตรวัดน้ำรวม ทุกวัน- ตรวจสอบท่อส่งน้ำภายในโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้ง- ล้างหน้าทราย ทุก 15 วัน- ตรวจถังสูง เดือนละ 1 ครั้ง- กำจัดหญ้าและวัชพืช เดือนละ 1 ครั้ง- ทำความสะอาดตู้และห้องควบคุม 6 เดือนครั้ง |
| 2.การตรวจน้ำ | - ตรวจน้ำเบื้องต้นทุกวัน PH,ครอรีน,TDS- ส่งตรวจคุณภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย 4 เดือน/ 1 ครั้ง |
| 3.วิธีปฏิบัติ | - ช่างจะทำการตรวจระบบประปา วันจันทร์ – ศุกร์ วันหยุดราชการ/นอกเวลาราชการจะให้เวรคนขับรถเป็นคนตรวจระบบประปา - ถ้าระบบไม่ทำงาน ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าไขไม่ได้ให้โทรหาช่างและพ่อบ้าน และให้ช่างโรงพยาบาลตรวจสอบระบบถ้าซ่อมไม่ได้ ให้โทรหาช่างข้างนอก.  |

7. ภาคผนวก |

|  |  |
| --- | --- |
| **โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)** | **หน้า** : 1/3 |
| **วิธีปฏิบัติ** เลขที่ : WI-ENV- | **แก้ไขครั้งที่** : 1 |
| **เรื่อง** :การปฏิบัติในการดูแลระบบน้ำประปา | **วันที่** : 5 ธันวาคม 2562 |
| **แผนก** :  | **แผนกที่เกี่ยวข้อง** : |
| **จัดทำโดย** : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) | **ผู้อนุมัติ** : นางสาวมันตา โชติพืชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) |
| แผนภาพระบบประปาโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)**บ่อน้ำดิบ****บ่อพักน้ำดิบที่ผ่านการกรอง****ระบบกรองน้ำแบบทรายกรอง****ถังสูง****ระบบเติมคลอรีน****ท่อส่งน้ำอุปโภคภายในโรงพยาบาล** |

แนวทางปฏิบัติในการดูแลระบบประปา

การตรวจคุณภาพของน้ำ

ระบบการตรวจเช็คระบบประปา

การตรวจน้ำเบื้องต้นจะตรวจทุกวันโดยเจ้าหน้าที่หน่วยการบริการด้านปฐมภูมิและองค์/ช่างทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ถ้าน้ำไม่ผ่านจะแจ้งไปยังพ่อบ้านและคณะกรรมการ ENV

ช่างจะทำการตรวจเช็คระบบประปา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

วันหยุดราชการ/นอกเวลาราชการจะให้เวรคนขับรถ

เป็นคนตรวจเช็คระบบประปา

การส่งตรวจเพื่อวัดคุณภาพกับหน่วยงานข้างนอกจะส่งตรวจคุณภาพ 4 เดือน/ 1 ครั้ง

ถ้าน้ำไม่ผ่านจะแจ้งไปยังพ่อบ้านและคณะกรรมการ ENV

ถ้าระบบไม่ทำงานให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้โทรหาช่างและพ่อบ้าน และให้ช่างโรงพยาบาลตรวจสอบระบบถ้าซ่อมไม่ได้ ให้โทรหาช่างข้างนอก